Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Послуги з розміщення серверного обладнання та доступу до мережі Інтернет», код 72250000-2 (Послуги, пов'язані із системами та підтримкою) визначений відповідно до національного класифікатора України  ДК 021:2015  «Єдиний закупівельний словник»

Очікувана вартість Закупівлі визначена у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року  № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Визначення очікуваної вартості здійсненне на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

За даною процедурою закупівлі планується закупівля послуг з розміщення серверного обладнання та доступу до мережі Інтернет на загальну суму 190 382,00 грн (сто дев’яносто тисяч  триста вісімдесят дві гривні, 00 копійок), разом з ПДВ, за кошти Державного бюджету України.

Послуги плануються надаватися  по 31.12.2026.

Обґрунтування кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Послуги з розміщення серверного обладнання та доступу до мережі Інтернет», код 72250000-2 (Послуги, пов'язані із системами та підтримкою) визначений відповідно до національного класифікатора України  ДК 021:2015  «Єдиний закупівельний словник»

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

- Предметом закупівлі є послуги з надання в оренду 25U (25 стійкових юніта) у серверній шафі для розміщення серверного обладнання Координаційного центру з надання правничої допомоги в Датацентрі (далі – Послуги), а також надання доступу Абонента до українських та міжнародних ресурсів мережі Інтернет, без обмеження по трафіку.

- Послуги повинні включати в себе:

  - розміщення серверного обладнання Координаційного центру з надання правничої допомоги (далі – Обладнання) ємністю 25U (25 стійкових юніта) у серверній шафі в Датацентрі Учасника;

  - забезпечення гарантованого електроживлення Обладнання у шафі по 2 окремим незалежним лініям живлення пропускною здатністю не менше 10 кВА кожна;

  - забезпечення безперебійного кондиціонування повітря для забезпечення належного температурного режиму функціонування Обладнання;

  - надання Замовнику трьох окремих каналів:

    - доступ до мережі Інтернет зі швидкістю 1Гбіт/с без обмеження трафіку з наданням однієї зовнішньої IP адреси;

    - доступ до мережі Інтернет зі швидкістю 100 Мбіт/с без обмеження трафіку з наданням трьох зовнішніх ІР адрес;

    - учасник повинен забезпечити надання каналу передавання даних на швидкості 1 Гбіт/с від місця розташування серверного обладнання Координаційного центру до адреси замовника 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73.

  - забезпечення цілодобового контролю фізичного доступу до Обладнання та попередження несанкціонованого фізичного доступу;

  - у разі необхідності, за вимогою замовника, забезпечити захист Інтернет трафіку від DDoS атак (розподілена атака на відмову в обслуговуванні);

  - забезпечення цілодобової протипожежної безпеки Обладнання.

- Датацентр та обладнання, що входить до його складу (інфраструктура), повинні відповідати вимогам, викладеним в таблиці 1.

- В приміщенні Датацентру має бути забезпечене цілодобове чергування технічного персоналу Учасника, який здійснює цілодобовий нагляд та супроводження роботи Датацентру.

- Приміщення Датацентру повинне бути забезпечене цілодобовою охороною.

- Вартість пропозиції Учасника має бути розрахована без врахування споживання обладнанням Замовника електричної енергії (договорі про відшкодування електроенергії укладається окремо).

| № з/п | Вимоги |
| --- | --- |
| 1 | Загальні вимоги до Датацентру: - повинен бути обладнаний системою гарантованого електроживлення; - повинен бути обладнаний системою гарантованого кондиціонування; - повинен бути обладнаний системою протипожежної безпеки; - повинен бути обладнаний системою моніторінгу; - повинен бути обладнаний системою контролю доступу та безпеки. - рівень відмовостійкості обладнання Датацентру має відповідати вимогам класу TIER 3 Стандарту TIA 942 (рівень експлуатаційної спроможності 99,9982% або не більше 1 години 35 хвилин на рік позапланового простою встановленого обладнання Замовника із вини інфраструктури). |
| 2 | Вимоги до системи гарантованого електроживлення Датацентру: - повинна включати не менше ніж два незалежні вводи зовнішнього живлення, від двох незалежних трансформаторів; - повинна включати розподілену систему автоматичного введення резерву (АВР); - повинна включати не менше 2 резервних генераторних установок достатньої потужності які в автоматичному режимі забезпечують електроживлення Датацентру протягом не менше ніж 6 годин у випадку аварійного відключення від мережі електроживлення; - повинна включати джерела безперебійного живлення (UPS), зарезервовані за схемою не менше ніж N+1 де N – мінімальна кількість джерел безперебійного живлення, необхідних для електроживлення всього встановленого в Датацентрі обладнання; - до кожної серверної шафи повинно подаватись два вводи електроживлення пропускною здатністю не менше у 10 кВА кожен; - система гарантованого електроживлення повинна забезпечити наявність електроживлення якнайменше на одному вводі. |
| 3 | Вимоги до системи гарантованого кондиціонування Датацентру: - повинна забезпечувати розмежування холодного та гарячого повітря («холодний» коридор); - система повинна забезпечити температуру у «холодному» коридорі: робочий діапазон від + 18°C до + 27°C та відносна вологість від 40% до 60%, допустимий діапазон від + 15°C до + 32°C та відносна вологість від 20% до 80%. - працездатність системи не повинна залежати від погодних умов - система резервується за принципом не менше N+1, де N – мінімальна кількість кондиціонерів, необхідна для забезпечення робочого діапазону температур. |
| 4 | Система моніторингу Датацентру повинна забезпечувати: - контроль температури та вологості повітря; - автоматичне сповіщення персоналу Датацентру про відхилення контрольованих параметрів від допустимих значень; - сповіщення уповноважених співробітників Замовника про відхилення контрольованих параметрів від допустимих значень, а також про санкціонований та несанкціонований доступ до серверних шаф, наданих Замовнику. |
| 5 | Вимоги до системи протипожежної безпеки Датацентру: - система повинна забезпечувати виявлення пожежі ; - система повинна забезпечувати автоматичне сповіщення про пожежу; - система повинна бути обладнана газовою централізованою адресною автоматизованою системою гасіння; - для виводу газу з приміщення повинна використовуватися примусова вентиляція. |
| 6 | Вимоги до системи контролю фізичного доступу та безпеки Датацентру: - повинна включати комп’ютеризовану систему контролю-управління доступом; - повинна забезпечувати відеоспостереження та відео фіксацію всіх фактів доступу до приміщень Датацентру та обладнання Замовника, розташованого в Датацентрі; - повинна забезпечувати зберігання та перегляд всіх відеозаписів протягом 30 діб; - повинна забезпечувати відеозапис всіх фактів доступу до передніх та задніх дверцят серверних шаф, в яких розташоване обладнання Замовника, з подальшою можливість пошуку, експорту на зовнішні носії та надання Замовнику збережених відеозаписів за обраний період. |

- Вартість пропозиції повинна враховувати всі податки, збори та інші витрати, необхідні для надання Послуг.

- Період надання Послуг по 31 грудня 2026 року включно.                                    Таблиця 1